Порядок осуществления коммерческого учета:

Мероприятия по (установке) замене приборов коммерческого учета:

  - Учет электроэнергии организуется на базе микропроцессорных электросчетчиков с цифровым ЕIА485 (RS485) интерфейсом и телеметрическими выводами  для подключения образцового прибора учета с организацией учета  на всех присоединениях ВРУ помещений.

  - Количество счетчиков трансформаторного и прямого включения определяется действующим проектом на организацию коммерческого учета электроэнергии.

  - Класс точности электросчетчиков 0,5 (0,5S). На вновь установленных электросчетчиках должны быть пломбы поверки с давностью не более 12 месяцев.

  - Обеспечивается свободный доступ к лицевой панели счетчиков для их технического обслуживания. Высота от пола до коробки зажимов электросчетчика должна быть 0,8-1,7м.

  - Обеспечивается возможность пломбировки всех промежуточных клеммников информационных и измерительных цепей вторичной коммутации для защиты учета электроэнергии от несанкционированного доступа и возможности искажения измерений.

  - Класс точности трансформаторов тока для присоединения расчетного счетчика не ниже 0,5S (0,2S). При окончании срока межповерочного интервала установленных трансформаторов тока произвести поверку или замену трансформаторов тока.

  - Обеспечивается снятие конечных показаний заменяемых и начальных показаний устанавливаемых приборов коммерческого учета и предоставление указанных сведений Гарантирующему поставщику и сетевой организации.

  - Обеспечивается пломбировка учета вновь установленных счетчиков представителем сетевой организации.

  - Обеспечивается выполнение требований п. 1.5.11(5) Главы 1.5 «Учет электроэнергии» Правил устройства электроустановок в части разделения учета потребителей разных тарификационных групп с установкой в ВРУ помещений общих приборов учета для встроенных офисных помещений. Приборы учета, запрограммированные на дифференцируемый по зонам суток (дневная и ночная зоны) тариф устанавлмвается только на присоединения, относящиеся к «населению и приравненным к нему категориям потребителей». Тип приборов учета для офисных помещений не нормируется.