| Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Диспетчерское наименование оборудования |
| --- | --- | --- |

| Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Диспетчерское наименование оборудования |
| --- | --- | --- |
| 10.01.2020 с 5.00 до 14.00 микрорайон Завидово отключается МРСК Волги с установкой ДЭС. 21.01.2020 в 13-30 выведен в ремонт яч.5 1 с.ш. ТП-2212 по заявке АО "ССК" 22.01.2020 с 7-00 до 16-00 (мск) в РП-251 яч.5 1 с.ш. ТП-2212 проверка УРЗА. 22.01.2020 в 16.00 30 выведен в ремонт яч.25 2 с.ш. ТП-2212 по заявке АО "ССК" 23.01.2020 с 7-00 до 16-00 (мск) в РП-251 яч.25 2 с.ш. ТП-2212 проверка УРЗА. 23.01.2020 в 8.20 яч.5 1 с.ш. ТП-2212 поставлена под нагрузку. 23.01.2020 в 16.28 вывод в ремонт КЛ-6 кВ ф-6 ПС-35 "Станкозаводская" по заявке АО "ССК". 24.01.2020 в 11.30 яч.25 2 с.ш. ТП-2212 поставлена под нагрузку. 24.01.2020 КЛ-6 кВ ф-6 ПС-35 "Станкозаводская" проверка УРЗА. 24.01.2020 в 13.20 КЛ-6 кВ ф-6 ПС-35 "Станкозаводская" работы завершены, ф-6 под нагрузкой. 27.01.2020 с 7-00 до 22-00 (мск) выведен в ремонт ф-5 ПС "Гидронамыв". Микрорайон Завидово отключается МРСК Волги с установкой ДЭС. В 22-50 схема восстановлена, напряжение подано. 03.02.2020 в 05.15 по сообщению дежурного диспетчера АО "ССК" ф-5 ПС "РВС" отключился (отработала токовая отсечка). Телега выкачена в ремонтное положение. 03.02.2020 в 06.15 ТП-1 пос. Звездный ввод №2 РУ-6 кВ отключен. Секционный выключатель - включен. 03.02.2020 в 19.10 на ТП-1 пос. Звездный ввод №2 подано напряжение 6 кВ от ф-5 ПС 110/6 "РВС". Недоотпуск 65 кВтч. 05.02.2020 в 8-00 ф-5 ПС "Гидронамыв" выведен в ремонт. К ТП-1,2,3,4 пос. Завидово подключены дизель-генераторы ПАО "МРСК Волги" 05.02.2020 в 19-30 ф-5 ПС "Гидронамыв" введен в работу, схема восстановлена, напряжение подано. 06.02.2020 в 8-30 по заявке ПАО "МРСК Волги" ПС "Алпемо" РУ-6 кВ отключен ввод №2, включен секционный выключатель, установлено заземление. 07.02.2020 в 09-00 на ТП "Алпемо" поставлен под нагрузку. 10.02.2020 в 9-00 ПС "Алпемо" РУ-6 кВ отключен ввод №1, ф-29 включен секционный выключатель, установлено заземление. 10.02.2020 в 10-00 ТП-3606 РУ-6 кВ яч№7 ввод №1 выведен в ремонт по заявке ПАО "МРСК Волги". 10.02.2020 в 16-00 ТП-3606 РУ-6 кВ яч№7 ввод №1 подано напряжение. 11.02.2020 в 15-00 ПС "Алпемо" ф-29 с ПС "Клиническая" поставлен под нагрузку, собрана нормальная схема. 13.02.2020 ТП "Вольская" ф-6 с ПС "Станкозаводская" по заявке АО "ССК" выведен в ремонт. Нагрузка снята, ЛР отключен. 13.02.2020 13-45 ТП "Вольская" ф-6 с ПС "Станкозаводская" введен в работу. 18.02.2020 в 08-30 ТП-2810 по заявке АО "ССК" выведены в ремонт КЛ-6 кВ на 1 и 2 с.ш. в сторону РП-203, схема разобрана. 21.02.2020 в 10-30 ТП-2810 по заявке АО "ССК" введены в работу КЛ-6 кВ на 1 и 2 с.ш. в сторону РП-203, схема собрана. 04.03.2020 для проведения работ по проверке УРЗА по заявке АО "ССК" выведен в ремонт выключатель на яч.17 ТП-2810 от РП-221. Плановое время проведения работ 05.03.2020 с 7-00 до 16-00. 06.03.2020 для проведения работ по проверке УРЗА по заявке АО "ССК" выведен в ремонт выключатель на яч.8 ТП-2810 от РП-221. Плановое время проведения работ 06.03.2020 с 7-00 до 16-00. 13.04.2020 в 12-51 ПС "Волжская-2" ПАО "МРСК Волги" ф-10 "земля в сети". Фаза "А". Ф-10 введен в работу, отключено на ПП-6. Недоотпуск 0 кВтч. 13.04.2020 в 21-26 Отключение ф-29 ПС "Клиническая" ПАО "МРСК Волги" от МТЗ-1. Схема на яч.15 ф-29 телега выкачена в ремонтное положение, на ТП "Алпемо" вводная ячейка ф-4 АО "ССК" отключена. Недоотпуск 0 кВтч. 16.04.2020 в 13-30 восстановлен ф-29 ПС "Клиническая". Схема в нормальном режиме. 17.04.2020 с 7-00 до 15-00 мск от ТП-1592 1с.ш. на ТП-1593 1 с.ш. подготовить для испытания КЛ-6 кВ. 10.05.2020 в 1-35 отключение ф-21 от ПС "Центральная-2" (МРСК Волги) от МТЗ в сторону ТП "ПРЦ" ввод №2. На ТП "ПРЦ" отработал АВР 10 кВ. Отключен ЛР-10 кВ, ВВ-10 кВ. Недоотпуск 0 кВтч. Фидер поставлен под напряжение 10.05.2020. 10.05.2020 8-30 КТП село Белозерки отключился силовой трансформатор, сгорели плавкие вставки 6 кВ. Вставки заменены, силовой трансформатор введен в работу в 11-30. Недоотпуск 25 кВтч. 10.05.2020 9-00 на ТП 811 по заявке ТСЖ "Солнечная-16" был произведен замер напряжения . фаза А - 229В, фаза В - 228В, фаза С - 230В. 11.05.2020 в 11-05 на ТП "6 просека" по заявке ТСЖ "Маяк" произведен контрольный замер напряжения. Анцапа переведена в первое положение. Напряжение понижено. фаза А - 232В, фаза В - 233В, фаза С - 232В. 12.05.2020 в 10-00 ТП "ПРЦ" ввод 2 яч.2 восстановлена рабочая схема, включен ЛР-10 кВ, включен ВВ-10 кВ, отключен СВ-10 кВ. 12.05.2020 в 12-00 ТП "Запад" произведена регулировка напряжения 1 и 2 секций шин 0,4 кВ с поочередным выводом силовых трансформаторов. Недоотпуск 0 кВтч. 12.05.2020 16-00 заявка от Красноярского РЭС ПАО МРСК Волги на отключение ф-10 ПС "Красноярская" 14.05.2020 с 13-00 до 16-00 (ТП "Белозерки"). 12.05.2020 в 11-00 Аварийное отключение строительной КТПН "Арбитстрой" в связи с проникновением крысы в трансформаторный отсек. Заменены 2 предохранителя. Напряжение подано. Недоотпуск 0 кВтч. 14.05.2020 в 20-54 кратковременное отключение ф-21 от ПС "Центральная-2" для поиска "земли". 14.05.2020 в 20-59 ф-21 от ПС "Центральная-2" "земля" отсутствует. Напряжение подано. Недоотпуск 0 кВтч. 18.05.2020 в 9-00 по заявке СПО ПАО МРСК Волги для плановых высоковольтных испытаний вывести в ремонт ТП "ПРЦ" ввод 2 яч2. Ввод 2 яч 2 ВВ отключен, ЛР, ШР отключены, секционный выключатель включен. 18.05.2020 в 17-00 ТП "ПРЦ" ввод 2 яч2 под напряжением. Недоотпуск 0 кВтч. 19.05.2020 по заявке УК ООО "Стандарт Управление" произведен контрольный замер напряжения. Анцапы Т1 и Т2 переведены в положение "1". Напряжение понижено. фаза А - 224В, фаза В - 225В, фаза С - 223В. 19.05.2020 в 9-30 ТП "ПРЦ" восстановлена нормальная схема. 23.05.2020 в 19-30 отключение ф-29 ПС "Клиническая" от МТЗ-1. На ПС "Клиническая" ПАО МРСК Волги телега выкачена в ремонтное положение. НА ТП "Алпемо" отключена вводная ячейка, ф-4 АО "ССК" отключен. Секционный выключатель включен. 24.05.2020 в 11-00 по заявке АО ССК подготовить для испытаний КЛ-6 кВ от ТП-1592 1 с.ш. на ТП-1593. Работы будут производиться на ТП-1593. 24.05.2020 в 12-00 по заявке АО ССК подготовить к включению КЛ-6 кВ от ТП-1592 до ТП-1593 после проведенных испытаний. 25.05.2020 в 11-00 отключение ВЛ-110 кВ "Засамарская" ф-5 ПС "Гидронамыв" с 7-00 до 17-00 мск на 28.05.2020 и 29.05.2020. 25.05.2020 в 14-00 по заявке СПО ПАО "МРСК Волги" вывести в ремонт 26.05.2020 с 08-00 до 16-00 ф-21 для безопасного поведения работ при текущем ремонте 1 с.ш. 10 кВ ТП "Гостиный двор". Недоотпуск 0 кВтч. 03.06.2020 в 17-00 ПС "Центральная-2" фидер 53 по заявке СПО ПАО "МРСК Волги" в сторону "ПРЦ" считать под напряжением. 10.06.2020 в 9-00 ПС "Центральная-1" фидер 37 по заявке СПО ПАО "МРСК Волги" яч. №2 с.ш. №1 ТП "Галактика" отключена, включен секционный выключатель. Недоотпуск 0 кВтч. 10.06.2020 в 21-30 ПС "Центральная-1" фидер 37 по заявке СПО ПАО "МРСК Волги" яч. №2 с.ш. №1 ТП "Галактика" подача напряжения. 11.06.2020 в 10-00 ПС "Центральная-1" фидер 37 яч. №2 с.ш. №1 ТП "Галактика" включена в работу по нормальной схеме. Секционный выключатель отключен. 12.06.2020 в 22-00 ПС "Алексеевская" 35/10 кВ отпайка на ООО "Волна" ф-7 "земля". Успешно отработало АВР. Недоотпуск 0 кВтч. 23.06.2020 ТП "Алпла" 2 с.ш. фидер 62 ПС "Локомотивное депо" земля в сети. Произведена замена изолятора на ВЛ-6кВ опора №7. Собрана нормальная схема на ТП "Алпла". Ф-62 ПС "Локомотивное депо" поставлен под напряжение без ограничения подачи напряжения потребителю. Недоотпуск 0 кВтч. 09.07.2020 фидер 29 от ПС "Центральная-2" отключение от МТЗ-1. Тележка выдвинута в ремонтное положение. На ТП "Алпемо" отключен ввод №1 6 кВ, ввод №1 0,4 кВ. Включен секционный выключатель 0,4 кВ без ограничения подачи напряжения. Недоотпуск 0 кВтч. 10.08.2020 фидер 29 от ПС "Центральная-2" поставлен под напряжение. 11.08.2020-14.08.2020 с 9-00 до 16-00 по заявке ПАО "Россети" плановое отключение электроэнергии ВЛ-6 кВ фидера №6 ПС "Подлесная" в связи с ремонтными работами персонала ПАО "Россети" на линии. 14.09.2020 РП-203 2 с.ш. РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ выведен в ремонт для реконструкции без ограничения подачи напряжения потребителям. 26.09.2020 ТП-10/0,4кВ "ПРЦ" в трансформаторном отсеке Т2 при осмотре обнаружены посторонние шумы. Визуальный осмотр показал отболченный изолятор на отходящих шинах 0,4кВ трансформаторного отсека Т2. РУ-10кВ 2с.ш. яч. №6 отключен ВВ, ЛР, ШР, введены ЗН в сторону тр-ра Т2 без ограничения подачи напряжения потребителям. 29.09.2020 по заявке ПАО МРСК Волги была отключена электроэнергия на ф-5 ПС "Гидронамыв" в связи с проведением ремонтных работ на ВЛ ф-5 с 7-00 до 20-00. 18.10.2020 в 01-20 по заявке УК "Коммунальные системы" пропало напряжение в поселке петра Дубрава. В ТП пос.Петра Дубрава в РУ-10 кВ сгорели 2 предохранителя. Произведена замена предохранителей, схема восстановлена, напряжение подано в 06-00. 19.10.2020 по заявке Волжского РЭС ПАО "Россети" 21.10.2020 планируется отключение ПС "Подлесная" яч. 1,2,6 в связи с проведением ремонтных работ с 10 до 15 часов (время местное). 19.10.2020 по заявке АО "ССК" продление ремонтных работ на ТП-2810у-н Мичуринский в связи с реконструкцией в РП до 06.11.2020. 20.10.2020 по заявке Самарского ПО ПАО "Россети" выведен в ремонт 1с.ш. 6 кВ для технического обслуживания и проведения профилактических испытаний на ПС "Клиническая". 22.10.2020 в 11-00 по заявке Самарского ПО ПАО "Россети" ТП "Алпемо" РУ-10кВ включен секционный выключатель, отключен ввод №1. Недоотпуск 0 кВтч. 23.10.2020 ПС "Волжская-2" ф-39 яч 50 отключение на РП-1 "Волгарь". Ввод №2 переключение по АВР от ввода №1. Произведено отключение шинного разъединителя, ЛР яч 17на КЛ-6кВ ввод№2 включены заземляющие ножи.ПП-6кВ отключены. ВНР яч.3 включены в сторону РП-1. Недоотпуск 0 кВтч. 23.10.2020 в 15-00 было восстановлено питание 6кВ от ПС "Клиническая" ф-29 на ТП "Алпемо" яч.3 после плановых работ по заявке от 20.10.2020. Недоотпуск 0 кВтч. 23.10.2020 в 16-00 ТП "Алпемо" введена в работу. 23.10.2020 в 17-00 ТП "Мечнкова-5" по заявке Самарского ПО ПАО "Россети" отключена яч.2. Включен секционный выключатель, установлено ПЗ. Недоотпуск 0 кВтч. 23.10.2020 в 19-00 ТП "Мечникова-5" снято ПЗ , восстановлена нормальная схема. 26.10.2020 в 8-00 ТП "Мечнкова-5" по заявке Самарского ПО ПАО "Россети" отключена яч.2. Включен секционный выключатель, установлено ПЗ. Недоотпуск 0 кВтч. 26.10.2020 в 16-00 в ТП "Поволжский региональный центр" пропало напряжение ф-53 ПС "Центральная-2". Отработало АВР. Питание восстановлено через 1 с.ш. Недоотпуск 0 кВтч. Проведены высоковольтные испытания. 26.10.2020 в 17-00 ТП "Мечникова-5" снято ПЗ , восстановлена нормальная схема. 30.10.2020 в 11-00 в ТП "Поволжский региональный центр" питание восстановлено по нормальной схеме. 03.11.2020 по заявке Самарского ПО ПАО Россети отключен ф-44 питающий ТП "Мечникова" от ПС Центральная-3. Включен секционный выключатель. Недоотпуск 0 кВтч. 04.11.2020 ТП "Мечникова" 2 с.ш. яч. 7 ф-44 отключены заземляющие ножи для приема напряжения от ф-44 ПС Центральная-3. Напряжение восстановлено. Схема собрана в нормальном режиме. 17.11.2020 по заявке Волжского РЭС ПАО Россети с 11-00 до 15-00 (мск) отключение ВЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ Гидронамыв ф-5 в связи с выполнением ремонтных работ сотрудниками ПАО Россети. 01.12.2020 по заявке Волжского РЭС ПАО Россети веден в резерв РП-ТП-2 Волгарь ф-10 для технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики с 8-00 до 16-00. 02.12.2020 16-00 Волгарь ТП-9/3 РУ-0,4 кВ включен ВА ввод 2 подано напряжение 2с.ш. Восстановлено напряжение ввод 2. 03.12.2020 в связи с окончанием электромонтажных работ ТП-3/9 подано напряжение на КЛ-0,4 кВ до ВРУ жилых домов по ул. Осетинская. 03.12.2020 9-00 ТП-16/1 "7 просека" РУ0,4 кВ произведена проверка АВР-0,4 кВ. Выведен ввод 1, отключена 1с.ш. без ограничения подачи напряжения потребителям, включены ЗН. 03.12.2020 в 14-20 ТП-16/1 "7 просека" РУ0,4 кВ произведена замена в цепях управления автоматики реле, произведена проверка работы АВР без ограничения подачи напряжения потребителям. 04.12.2020 в 9-00 ТП-16/1 "7 просека" РУ-10 кВ для проверки УРЗА 1с.ш. отключен ВВ 10 кВ яч.№3, отключен ВНА яч.2, РУ-0,4 кВ отключен ввод1, включен АВ яч4 секционного выключателя без ограничения подачи напряжения потребителям. 04.12.2020 в 11-30 ТП-16/1 "7 просека" включен ВВ-10 кВ яч1 подано напряжение ВВ-10 кВ яч1, включено ВНА ч 1,2, включен яч3, подано напряжение на тр-р №1. Отключен АВ яч4 секционного выключателя. 04.12.2020 в 13-15 ТП-16/1 "7 просека" РУ-10 кВ для проверки УРЗА 2с.ш. отключен ВВ 10 кВ яч.№8, отключен ВНА яч.7, РУ-0,4 кВ отключен ввод2, включен АВ яч4 секционного выключателя без ограничения подачи напряжения потребителям. 04.12.2020 в 15-20 ТП-16/1 "7 просека" включен ВВ-10 кВ яч8 подано напряжение ВВ-10 кВ яч8, включено ВНА яч 7, подано напряжение на тр-р №2. Отключен АВ яч4 секционного выключателя. 07.12.2020 в 9-00 ТП-16/2 "Шверника" для проверки РЗА отключен ВВ-10 яч3 тр-р1, отключен ВВ-10 яч2 от линии, отключен ВВ-10 яч1 ввод 1 0,4 кВ. Включен секционный выключатель без ограничения подачи напряжения потребителям. 07.12.2020 в 11-00 ТП-16/2 "Шверника" РУ-10 кВ включен ВВ-10 кВ яч3 ввод 1. Включен ВВ-10 кв яч2, включен ВВ-10 яч3 тр-р1 РУ-0,4 кВ включен автоматический выключатель яч1 ввод 1. Отключен АВ СВ яч8. 08.12.2020 в 9-00 ТП-16/2 "Шверника" для проверки РЗА отключен ВВ-10 яч10 тр-р2, отключен ВВ-10 яч9 от линии, отключен ВВ-10 яч5 ввод 2 0,4 кВ. Включен секционный выключатель яч8 без ограничения подачи напряжения потребителям. 08.12.2020 в 15-40 ТП-16/2 "Шверника" РУ-10 кВ включен ВВ-10 кВ яч10 ввод 2. Включен ВВ-10 кв яч9, включен ВВ-10 яч5 тр-р2 РУ-0,4 кВ включен автоматический выключатель яч1 ввод 1. Отключен АВ СВ яч8. 20.12.2020 в 9-00 по заявке ФКП "Самарский завод Коммунар" отключена КТП-6/,4 кВ 630кВа "Петра Дубрава" ф-2,3,4,6 для проведения ремонтных работ на ГПП. Схема восстановлена в нормальном режиме и подано напряжение в 11-25. Недоотпуск 403 кВтч. 23.12.2020 в 12-00 Аварийное отключение ТП-1/9 ЖК Волгарь с РП-2 яч 14. Повреждение кабельной линии. Отработал секционный выключатель по АВР. Недоотпуск 0 кВтч. 23.12.2020 в 13-00 на КЛ-6 кВ ТП-1/9 включены ЗНЛ. 24.12.2020 в 3-00 на РП-811 отключилась Кл-0,4 кВ при проведении строительных работ. Недоотпуск 0 кВтч. 24.12.2020 в 3-30 на РП-811 подача напряжения восстановлена. |

# Text boxes

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ АО "ЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОЛГА",

АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ

И ОБЪЕМЕ НЕДОПОСТАВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ