| Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Диспетчерское наименование оборудования |
| --- | --- | --- |

| Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Диспетчерское наименование оборудования |
| --- | --- | --- |
| 17.01.2022 в 18-56 ООО АЛПЛА отключение ф-16 ПС Локомотивное депо. Недоотпуск 0 кВтч. 17.01.2022 в 19-24 восстановлена нормальная схема электроснабжения. 18.01.2022 в 14-20 ТП-250 пос. Белозерки Красноярский р-н отключение со стороны ПАО Россети Волга без заявки. Недоотпуск 43 кВтч. 18.01.2022 в 16-10 ТП-250 пос. Белозерки Красноярский р-н подано напряжение, восстановлено питание. 22.01.2022 в 8-00 по заявке ФКП Самарский завод Коммунар произведено отключение КТПМ-630. Недоотпуск 660 кВтч. 22.01.2022 в 12-00 КТПМ-630 введено в работу, питание потребителей восстановлено. 25.02.2022 по заявке ПАО Россети Волга для вывода в ремонт отключен ф-10 ПС Красноярская с 14-00 до 17-00. Недоотпуск-101 кВтч. 21.02.2022 в 15-00 заявка Чапаевского ПО ПАО Россети Волга 03.03.2022 отключить ПКУ-10 кВ на ВЛ-10 кВ ф-8 ПС Лесная для замены ТТ и ТН. 21.02.2022 в 16-00 заявка Кинельского РЭС ПАО Россети Волга 04.03.2022 отключить ПКУ-10 кВ на ф-10 ПС Энергия для замены ТТ. 28.02.2022 в 8-30 по заявке №327/005 ПАО Россети Волга для снятия нагрузки с ф-21 ПС Центральная-2 отключен ВВ яч№2 и включен СВ яч№9 в ТП "Поволжский региональный центр". Недоотпуск 0 кВтч. 28.02.2022 в 16-00 заявка №327/005 отменена. 28.02.2022 в 16-50 ТП "Поволжский региональный центр" восстановлена нормальная схема работы. Аварийные отключения в феврале отсутствуют. 14.03.2022 в 05-00 ТП УК "Капитал" отключение ф-53/01 ПС "Ц-2" без ограничения питания потребителей. 25.03.2022 в 15-45 ТП УК "Капитал" отключение ф-53/01 ПС "Ц-2" подано напряжение после проведения аварийно-восстановительных работ на КЛ-10 кВ. 31.03.2022 с 10-00 до отключен ПКУ-10 кВ ф-9 ПС "Энергия" для замены ТТ 10 кВ. Аварийные отключения в марте отсутствуют. Объем недопоставленной электроэнергии 0 кВтч. 06.04.2022 в 12-00 по заявке Россети Волга выведен ф-2 РП-8 ТП-811 для проверки УРЗА, отключен ввод №1, включен СВ. 07.04.2022 в 23-00 ф-2 РП-8 ТП-811 поставлен под напряжение. 20.04.2022 в 17-50 ПС Центральная-2 ф-53 посадка напряжения. ТП "ПРЦ" при срабатывании АВР отключился ВВ-10 кВ яч №1 ввод №1. 20.04.2022 в 18-15 аварийное отключение ф-21 ПС Центральная. ТП "ПРЦ" отключился ВВ-10 кВ яч №2 ввод №2. 20.04.2022 в 18-50 ТП "ПРЦ" питание восстановлено через ф-53. Схема ф-21 разобрана. Недоотпуск 0 кВтч. 21.04.2022 ПС Центральная-2 ф-21 схема собрана, подано напряжение. 05.05.2022 по заявке Россети Волга от 28.04.22 отключена ТП Белозерки Красноярского р-на с 14-00 до 17-00. Недоотпуск 0 кВтч. 11.05.2022 по заявке СамГЭС выведена в ремонт ТП-1678 секция А, нагрузка снята, без ограничения питания потребителей. 12.05.2022 ТП-1678 секция А работы закончены, схема восстановлена в нормальном режиме. 18.05.22 по заявке ООО "САМЭСК" КЛ-6 кВ ф-5 ПС "РВС" выведен в ремонт с 7-00 до 16-00 (мск) без ограничения подачи напряжения потребителям. 18.05.22 в 13-23 КЛ-6 кВ ф-5 ПС "РВС" подано напряжение, схема восстановлена в нормальном режиме.. Недоотпуск 0 кВтч. 21.05.22 в 20.05 в результате отключения РП-11 2 с.ш. были обесточены КЛ-10 кВ в сторону ТП-11-03и ТП-11-04. АВР отработало успешно. Отсутствует ограничение подачи напряжения потребителям. Недоотпуск 0 кВтч. 10.06.22 в 13-55 по заявке САМЭСК выведен в ремонт ф-26 ПС РВС. Недоотпуск 172 кВтч. 10.06.22 в 14-45 ф-26 ПС РВС введен в работу. 13.06.22 в 02-49 аварийное отключение ф-21 ПС Центральная-2 по МТО. Отработало АВР. Недоотпуск 0 кВтч. Отграничение подачи напряжения отсутствует. 14.06.22 в 12-00 по заявке ПАО Самараэнерго введено ограничение энергоснабжения потребителя пгт Новосемейкино, ул. Офицерская, уч. 42А 14.06.22 в 12-30 по заявке ПАО Самараэнерго возобновление питания потребителя пгт Новосемейкино, ул. Офицерская, уч. 42А. Недоотпуск 0 кВтч. 20.06.22 в 08-30 введен в работу ф-21 ПС Центральная-2. Восстановлена нормальная схема энергоснабжения. 21.06.22 в 10-30 по заявке АО ССК ТП-1851 с 1сш снята нагрузка с ввода №1 без ограничения питания потребителей. 23.06.22 в 08-45 после окончания работ восстановлено напряжение на 1 сш ТП-1851, собрана схема в нормальном режиме. 23.06.22 в 08-55 по заявке АО ССК ТП-1851 с 2сш снята нагрузка с ввода №1 без ограничения питания потребителей. 23.06.2022 в 18-22 после аварийного отключения ф-36 ПС Центральная-3 восстановлено напряжение по нитке А. Отработало АВР. Недоотпуск 0 кВтч. 24.06.2022 в 20-47 после окончания работ восстановлено напряжение на 2 сш ТП-1851, собрана схема в нормальном режиме. 28.06.22 по заявке ПАО Россети Волга требуется отключение с 07-00 28.06.22 по 16-00 01.07.22 ф-21 ПС Центральная-2, без ограничения питания потребителей. 28.06.22 в 12-00 по заявке ПАО Самараэнерго введено ограничение режима потребления пгт Новосемейкино ул. Центральная, д. 40 29.06.22 по заявке ПАО Россети Волга снята нагрузка ф-36 ТП Мечникова на 30.06.22 с 07-00 до 16-00. 04.07.22 отмена заявки на ПС Центральная-3 06.07.22 в 8-30 по заявке ПАО Россети Волга снята нагрузка с ТП Мечникова ф-36. 06.07.22 в 20-00 ТП Мечникова ф-36 от ПС Центральная-3 поставлен под нагрузку. Работы закончены, схема в нормальном режиме. 07.07.22 по заявке ПАО Самараэнерго возобновление питания потребителя пгт Новосемейкино ул. Центральная, д. 40. Недоотпуск 34 кВтч. 11.07.2022 по заявке ПАО "Самараэнерго" введено ограничение режима потребления пгт. Новосемейкино, ул. Спортивная, 2г кв.4. 13.07.2022 в 9-30 по заявке ЖК "На Разина" произведено поочередное отключение автоматических выключателей РУ-0,4 кВ ТП "Вольская-17". Работы проводились без ограничения подачи напряжения потребителям. 25.07.2022 в 15-40 аварийное отключение ф-21 ПС "Центральная-2" ТП "ПРЦ". Успешно отработало АВР. Недоотпуск 0 кВтч. 02.08.2022 в 9-20 по заявке Россети Волга выведен в ремонт ф-45 ТП "СПЛАВ" без ограничения питания потребителей. 04.08.2022 в 08-10 по заявке Россети Волга выведен в ремонт ф-52 ТП "СПЛАВ". Нагрузка переведена на ф-45 без ограничения питания потребителей. 05.08.2022 в в 8-00 по заявке Россети Волга восстановлено напряжение на ф-52 ТП "СПЛАВ". Схема ТП в нормальном режиме работы. 17.08.2022 в 10-00 по заявке ПАО Самараэнерго введено полное ограничение режима потребления электроэнергии ПГТ Новосемейкино, ул. Губернаторская, 16В. 25.08.2022 в 14-15 прекращена подача электроэнергии со стороны вышестоящей сетевой организации ООО "РСК" РП-ТП-1 в сторону ТП- 8, 9, 10, 11, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 жилой застройки "Волгарь". Недоотпуск 2885 кВтч. 25.08.2022 в 17-30 Восстановлена подача электроэнергии от ООО "РСК" РП-ТП-1. 26.08.2022 в 12-58 ТП "Поволжский региональный центр" отключение с ПС "Центральная-2" ф-31. Отработала АВР, недоотпуск 0 кВтч. 26.08.2022 в 14-30 ПРЦ восстановлена нормальная схема режима работы ТП. |

# Text boxes

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ АО "ЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОЛГА",

АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ

И ОБЪЕМЕ НЕДОПОСТАВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ