# РЕГЛАМЕНТ

# на предоставление возможности размещения на опорах воздушных ЛЭП 0,4 — 10 кВ (ВЛ, ВЛИ, ВЛЗ), принадлежащих сетевой организации АО «Электросеть-Волга», волоконно-оптических линий связи

1. Общие положения

1.1. Определения.

Для целей настоящего регламента приняты следующие сокращения и определения:

Сторона 1 — сетевая организация АО «Электросеть-Волга»;

Сторона 2 — организация, планирующая размещение волоконно-оптической линии связи на опорах воздушных ЛЭП;

Стороны — совместно именуемые Сторона 1 и Сторона 2;

ВЛ — воздушная линия, выполненная не изолированными проводами;

ВЛИ — воздушная линия напряжением 0,4 кВ, выполненная изолированными проводами;

ВЛЗ — воздушная линия напряжением 6, 10 кВ, выполненная защищёнными проводами;

ОК — оптический кабель;

ВОЛС — волоконно-оптические линия связи. Оптический кабель в комплексе с линейными сооружениями и устройствами для их обслуживания, по которому передаются все виды сигналов;

ВОЛС-ВЛ — волоконно-оптическая линия связи на воздушных ЛЭП;

ОКСН — оптический самонесущий кабель.

1.2. Область применения

1.2.1. Действие настоящего Регламента распространяется на случаи предоставления возможности размещения (подвеса) на опорах воздушных ЛЭП напряжением до 10 кВ включительно (ВЛ, ВЛИ, ВЛЗ) оптических кабелей ОК.

1.2.2. Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия Сторон при размещении на ВЛ (ВЛИ, ВЛЗ) волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и при дальнейшей её эксплуатации.

1.2.3. Порядок взаимодействия сторон оформляется Договором.

2. Сведения об АО «Электросеть-Влога»

Полное наименование: Акционерное общество «Электросеть-Волга»

Сокращенное наименование: АО «Электросеть-Волга»

Юридический адрес: (почтовый адрес): 443011, Самарская область, г. Самара, переулок Парковый, дом 5, 1 этаж, Б/Н

Адрес электронной почты: elektroset-volga@yandex.ru

3. Порядок оформления договора на предоставление возможности размещения на опорах ВЛ волоконно-оптических линий связи

3.1. Сторона 2 направляет Стороне 1 заявку. К заявке должны быть приложены:

— правоустанавливающие документы Стороны 2;

— схема прохождения ВОЛС c указанием места расположения планируемых к

использованию опор Стороны 1 в электронном виде, на топооснове.

3.2. Сторона 1 в течение 30 календарных дней рассматривает техническую возможность использования опор и предоставляет Стороне 2 для рассмотрения и подписания Договор о возможности на возмездной основе разместить ВОЛС на опорах ВЛ Стороны 1 (далее по тексту — Договор). Проект договора см. Приложение1.

3.3. Сторона 2 рассматривает, подписывает и направляет Стороне 1 Договор.

3.4. Сторона 1, после возврата Стороной 2 подписанного договора, в течении 5 рабочих дней готовит и выдаёт Стороне 2 Технические условия и экземпляр подписанного Стороной 1 Договора. Основные технические решения, рассматриваемые при подготовке ТУ по использованию опор ЛЭП для подвески ВОЛС ТУ см. главу 4.

3.5. Сторона 2 предоставляет Стороне 1 на рассмотрение и согласование Проект подвески ВОЛС на опорах ВЛ, выполненный в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ, 7-е издание) и Правилами проектирования, строительства и эксплуатации линейно-кабельных сооружений волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередач напряжением 0,4 — 35 кВ, в части не противоречащей требованиям ПУЭ.

3.6. Сторона 1 в течение 3 рабочих дней рассматривает проектные решения, согласовывает их или выдаёт Стороне 2 обоснованные замечания для внесения изменений и последующего повторного согласования Проекта.

3.7. Дату согласования Проекта  считать датой предоставления возможности  размещения на опорах ВЛ волоконно-оптических линий связи.

3.8. При повторном обращении Стороны 2 для расположения ВОЛС на опорах других ВЛ оформляется дополнительное соглашение к действующему Договору, остальные действия Сторон аналогичны указанным в данной главе Регламента.

4. Основные технические решения, рассматриваемые при подготовке ТУ по использованию опор ЛЭП для подвески ВОЛС

4.1. При проектировании подвески ОК на действующих ВЛ (ВЛИ, ВЛЗ) 0,4-10 кВ должен быть выполнен расчёт реальных механических нагрузок, создаваемых с учётом их увеличения за счёт подвески проектируемой ВОЛС и показаны решения по обеспечению требуемой устойчивости ВЛ (замена опор, установка подкосов, уменьшение пролётов и др.).

4.2. Выбор действующих ВЛ, совпадающих по направлению с трассой ВОЛС, должен производиться на основании обследования этих ВЛ. При выборе ВЛ должны учитываться техническое состояние элементов ВЛ, соответствие опор ВЛ и их закрепления в грунте дополнительным нагрузкам, возникающим при подвеске ОК, а также возможности обеспечения регламентированных значений габаритов до земли и расстояний от ОК до проводов ВЛ. К проекту должен прилагаться Акт обследования технического состояния опор, выполненный специалистами проектной организации (при необходимости с участием персонала Стороны 1).

4.3. Место расположения ОК на опоре ВЛ данного класса напряжения выбирается исходя из допустимых расстояний от ОК до поверхности земли или каких-либо инженерных сооружений при наибольшей стреле провеса, приведенной в ПУЭ.

4.4. ОК на ВЛ 0,4 — 10 кВ следует подвешивать на опоре ниже фазных проводов. При прохождении ВЛ в населенной местности, где имеется большое количество пересечений, при устройстве которых невозможно обеспечить соблюдение допустимых расстояний при подвеске ОК ниже проводов ВЛ, подвеска ОК не допускается.

4.5. Расстояние по вертикали между ОК и неизолированными проводами на опорах ВЛ 0,4 кВ должно быть не менее 0,4 м, на опорах ВЛ 6-20 кВ — не менее 1 м; расстояние по вертикали между ОК и изолированными проводами ВЛИ-0,4 кВ не менее 0,3 м.

4.6. Расстояния по вертикали от ОК, подвешенного ниже уровня проводов, при наибольшей расчетной стреле провеса должно быть (нормальный режим) на ВЛ в населенной местности — не менее 5,0 м (ПУЭ, п. 2.4.89).

4.7. Переход ОК с промежуточных опор ЛЭП на строения, сооружения, дома (объекты) может быть выполнен только через дополнительно установленную опору. Расстояние этой опоры от опоры ЛЭП должно быть минимальным, но не менее 2 м. Переход ОК с других типов опор (анкерные, угловые) ЛЭП на объект без установки дополнительной опоры должен быть обоснован, при этом расстояние перехода до первого крепления ОК на объекте должно быть не более 25 м. На чертеже прокладки ОК должен быть указан тип опоры ЛЭП с которой осуществляется переход ОК на объекты.

4.8. Стрелы провеса ОК и проводов ЛЭП в одних и тех же пролётах должны удовлетворять п.4.5.

4.9. Не допускается размещать на опорах громоздкие конструкции и запас ОК в бухтах. Соединительные муфты (СМ) должны устанавливаться, как правило, на анкерных опорах. При невозможности выполнения указанного условия муфта может быть установлена на промежуточной опоре с креплением её и ОК к опоре с предварительным укреплением опоры временной оттяжкой.

4.10. Не допускается размещать на опорах более двух ОК. При этом следует учитывать, что в горизонтальной плоскости допускается располагать не более двух ОК: по одному с каждой стороны опоры. В вертикальной плоскости допускается размещать также не более двух ОК, которые должны располагаться либо слева, либо справа от оси ВЛ по направлению от источника питания.

5. Порядок взаимодействия Сторон при производстве работ на воздушных ЛЭП с совместной подвеской ВОЛС

5.1. Работы по монтажу и эксплуатации ВОЛС на действующих воздушных ЛЭП должны выполняться с ведома собственника ЛЭП (кроме обходов и осмотров).

5.2. Обеспечение безопасных условий труда, пожаровзрывобезопасность и охрана окружающей среды должны осуществляться в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, утвержденных в установленном порядке.

5.3. Допуск персонала СМО и организаций, эксплуатирующих ВОЛС к работам в охранной зоне ЛЭП должен осуществляться в соответствии с «Межотраслевыми Правилами по охране труда (правила безопасности) при  эксплуатации электроустановок».

5.4. Монтаж ОКСН на ВЛ должен производиться по Проектам производства работ, а обслуживание ОК в эксплуатации — по технологическим картам.

5.5. Средства защиты, используемые для производства работ на ВЛ, должны удовлетворять требованиям «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним».

5.6. Механизмы, приспособления и инструменты, используемые при работах на ВЛ с ОКСН, должны быть исправны и применяться в соответствии с правилами

Ростехнадзора, правилами безопасности при работе с инструментами и приспособлениями и инструкциями по эксплуатации этих механизмов и приспособлений.

5.7. Основные работы по монтажу ВОЛС на действующих ВЛ проводятся, как правило, с отключением линий, для чего необходимо провести согласование с организацией, эксплуатирующей ВЛ, на которой будут осуществляться работы, а также с организациями-владельцами пересекаемых линий и оформить наряд-допуск в установленном порядке.

5.8. В ППР (технологических картах) должны быть указаны организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности при работе вблизи действующих ВЛ (обозначены места установки защитных заземлений, указаны средства защиты работающих от поражения электрическим током и т. п.).

5.9. Наряд-допуск составляется руководителем работ на основании письменного разрешения эксплуатирующей ЛЭП организации (Акта-допуска, см. раздел 47 «Межотраслевых Правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»). При наличии нескольких ВЛ, принадлежащих разным владельцам, необходимо получить разрешение каждого из них.

5.10. Работы на ВОЛС, которые требуют отключения ЛЭП и ограничения в подаче электроэнергии потребителям, могут быть выполнены в сроки плановых отключений конкретных ЛЭП, регламентируемые соответствующими нормативными актами.

5.11. В целях определения принадлежности ВОЛС необходимо в процессе монтажа устанавливать в местах крепления (подвеса) ОК на каждой третьей опоре опознавательные бирки размером 80х80 мм с логотипом и номером телефона собственника (эксплуатирующей организации).

5.12. При отсутствии замечаний со Стороны 1 окончание монтажных работ оформляется двусторонним актом с указанием количества точек крепления (количества используемых опор Стороны 1).

Приложения:

- Технические условия