| Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Диспетчерское наименование оборудования |
| --- | --- | --- |

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ АО "ЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОЛГА",

АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ

И ОБЪЕМЕ НЕДОПОСТАВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

| Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Диспетчерское наименование оборудования |
| --- | --- | --- |
| 01.01.024 в 00-50 ТП 2х1600 кВА 10/0,4 кВ "Печёра" аварийное отключение РУ-0,4 кВ ввод№1, ввод №2. Недоотпуск 354 кВтч. 01.01.024 в 01-48 ТП 2х1600 кВА 10/0,4 кВ "Печёра" РУ-0,4 кВ ввод№1, ввод №2 введены в работу. Электроснабжение потребителей восстановлено п нормальной схеме. Время отсутствия напряжения 58 мин. 30.01.2024 заявка от СПО ПАО Россети Волга вывод в ремонт ф-45 ПС Танаевская 01.02.2024 с 8-00 до 16-00, вывод в ремонт ф-52 ПС Танаевская 02.02.2024 с 8-00 до 16-00. 02.02.2024 в 08-10 по заявке СПО ПАО Россети Волга от 30.01.2024 в РУ-10 кВ ТП СПЛАВ включен ввод №2, отключен ввод №1. Недоотпуск 0 кВтч. 02.02.2024 в 15-00 ТП СПЛАВ собрана нормальная схема питания потребителей. 15.02.2024 в 08-30 по заявке СПО ПАО Россети Волга о 08.02.2024 ТП СПЛАВ отключен ввод №1, включен СВ-10 кВ. Недоотпуск 0 кВтч. 16.02.2024 в 09-00 ТП СПЛАВ собрана нормальная схема питания потребителей. Аварийные отключения в Феврале отсутствуют. Недоотпуск 0 кВтч. 06.03.2024 в 11.10 аварийная заявка САМЭСК с 11.30 до 17-00. Вывод в ремонт ф-26 ПС "РВС" в РУ-6 кВ ТП-1 Звездный. Включен СВ-6 кВ, отключен ввод №2. Недоотпуск 0 кВтч. 06.03.2024 в 17-10 ПС "РВС" ф-26 введен в работу без замечаний. В РУ-6 кВ ТП-1 Звездный собрана нормальная схема. 12.03.2024 в 19-30 ТП-630 Петра Дубрава РЛНД на опоре вышел из строя изолятор. По аварийной заявке отключен МВ-6 кВ на ФКП "Коммунар". 12.03.2024 в 23-00 после замены изолятора РЛНД на опоре ТП -630 Петра Дубрава МВ-6 кВ ФКП "Коммунар" введен в работу без замечаний. Время отсутствия напряжения 3ч30мин. 13.03.2024 в 15-00 по заявке АО ССК РУ-6 кВ ТП-1435 ввод №2 6 кВ включен, ввод №1 6 кВ отключен. 15.03.2024 в 15-30 РУ-6 кВ ТП-1435 собрана нормальная схема. Недоотпуск 0 кВтч. 19.03.2024 подана заявка в ФКП Коммунар на 21.03.2024 с 10-00 до 14-00 для замены РЛНД на опоре №12. Необходимо вывести в ремонт ф-10 ВЛ-6 кВ ГПП 35/6 кВ. 08.04.2024 в 19-40 Аварийное отключение ТП СПЛАВ (дуга в отсеке ВНА) 08.04.2024 в 21-50 Питание потребителей восстановлено после проведения высоковольтных испытаний. Недоотпуск 613 кВтч. Аварийные отключения в мае отсутствуют. Недоотпуск 0 кВтч. Аварийные отключения в июне отсутствуют. Недоотпуск 0 кВтч. |  |  |